岗位知识与专业技能模拟试卷

- 判断题

- 工程质量监督机构应在工程竣工验收之日起15日内，向备案机关提交工程质量监督报告。

答案（  错  ）

- 特种设备是涉及生命安全、危险性较大、造价较高的设备和设施的总称。

答案（  错  ）

- 检验批的定义指按同一生产条件或按规定的方式汇总起来宫检验用的，由一定数量样本组成的检验体。

答案（  对  ）

- 消火栓的栓口中心距离地面1.5m。

答案（  错  ）

- 质量部门主要职责：组织编制事先、事中、事后质量控制计划，并在实施执行中进行施工。

答案（  错  ）

- 质量检查阶段主要采用统计质量控制图。

答案（  错  ）

- 在企业通过认证的质量管理体系基础上结合本项目的实际情况，分析质量控制程序文件等有关资料是否需要补充和完善，若需要可直接执行。

答案（  错  ）

- 每个质量控制具体方法本身也有一个持续改进的问题，这就要有计划、实施、检查、改进循环原理，在实践中使质量控制得到不断提高。

答案（  对  ）

- 质量问题的识别是检查工程实体质量时应采用的方法，或者称识别的方法。

答案（  对  ）

- 不同规模的房屋建筑安装项目，组织管理说明相同。

答案（  错  ）

- 材料取样时从母体中采集样本活动的简称，这是在经济角度的解释。

答案（  错  ）

- 按照时间阶段划分，设备安装工程的施工试验可分为静态试验和动态考核两类。

答案（  错  ）

- 试压前施工员应先确定试压的性质是单项试压还是双向试压。

答案（  错  ）

- 用三视图阅读施工图的方法基本一样的，所以仅对管道和通风与空调工程特有的图例符号和轴测图等不需作出提示。

答案（  错  ）

- 为了用电安全，正常电源和备用电源不能并联运行，电压值保持在相同的水平。

答案（ 对   ）

- 质量交底可以与技术交底同时进行，施工员不可邀请质量员共同参加对作业队组的质量交底工作。

答案（  对  ）

- 质量员抽检线路的绝缘电阻值，测量值与作业队施工时的检测值不一样，说明测量值错误。

答案（  错  ）

- 水泵水箱经处理以后，工程就被认为不合格工程。

答案（  错  ）

- 不必关心工程所在地有关法规对质量问题造成经济损失达到定性为质量事故的额定值。

答案（  错  ）

- 质量资料的基本要求包括符合性要求，真实性要求和准确性要求。

答案（ 错   ）

- 单选题

- 工程建设中拟采用“四新”包括新技术、新工艺、新材料和（  Ｂ  ）

- 新标准   B.新设备   C.新定义   D.新含义

- 施工单位违反工程建设强制性标准，责令改正，处工程合同款（  Ｃ  ）以上（    ）以下的罚款。

A.3%，5%    B.1%，4%    C.2%,4%    D.2%,5%

- 在正常使用情况下，屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的最低保修期限为（  Ｂ  ）年。

A.1        B.5         C.7       D.10

- 建筑给水排水及采暖施工质量检测项目中应做排水立管及水平干管的（  Ｂ  ）

- 通水试验    B.通球试验    C.满水试验    D.灌水试验

- 建筑给水排水及采暖工程施工质量检测要求排水塑料管的伸缩节间距如设计未作规定，应为（  Ｂ  ）m。

A.3       B.4        C.5       D.5.5

- 现行的《建筑定期工程施工质量验收规范》GB50303-2002要求镀锌和壁厚不大于（  Ａ  ）mm的钢导管不得套管熔焊链接。

A.2       B.3        C.4       D.5

- 现行的《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002要求对低压0.4kV及以下线路的绝缘测定包含绝缘电阻测定和（  Ａ  ）

- 耐压试验    B.耐高温实验     C.燃烧实验     D.通电实验

- 专业术语“质量”一般包括“明确要求的质量”和（  Ｂ   ）

- 未明确要求的质量  B.隐含要求的质量  C.特殊要求的质量  D.专业要求的质量

- 质量检验阶段的特点（  Ｃ  ）

- 控制生产工程中影响质量的因素

- 把单纯的成品质量检验变成了工过程管理，使质量管理从“事后”转到“事中”

- 质量管理单纯依靠检查、剔除废品

- 及时处理施工中发现的材料问题

- 现在用的ISO9000是（   Ｃ  ）版

A.2011     B.2000     C.2010      D.2009

- 中标后、开工前项目部首先要做的是（  Ｂ   ）

- 制定并实现工程项目的质量目标

- 编制实施性的施工组织计划

- 使进度、质量、成本和安全的各项指标能实现

- 工程质量目标哦的实现

- 监督检查的重点是（  Ｃ  ）

- 指施工的关键部位、作业的特殊工序、计划方案问题发生几率大的方向

- 指工程的关键部位、作业的特殊工序、计划方案问题发生几率大的方向

- 指工程的关键部位、作业的特殊工序、质量问题发生几率大的方向

- 指施工的关键部位、作业的特殊工序、质量问题发生几率大的方向

- 影响工程质量控制的因素主要有（   Ｂ  ）

- 施工人员、施工用机械和施工用材料

B.施工人员、施工用机械、施工的材料、施工的方法和施工作业环境

C.施工用机械、施工用材料、施工的方法和施工作业环境

D.施工人员、施工用机械、施工用材料和施工作业环境

- 实测法，实测检查法的手段可归纳为（  Ｃ  ）

- 看、摸、敲、照四个字          B.目测法、实测法和实验法三种

C.靠、吊、量、套四个字          D.计划、实施、检查和改进

- 建筑安装工程施工工程质量检查实行三检制，是指（  Ｂ  ）

- 作业人员的“自检”和专职质量员的“专检”、“互检”相结合的检查制度

- 作业人员的“自检”、“互检”和专职质量员的“专检”相结合的检查制度

- 作业人员的“互检”、“专检”和专职质量员的“自检”相结合的检查制度

- 作业人员的“自检”、“互检”和“专检”相结合的检查制度

- 一般的质量缺陷基本上是违反了（  Ｂ  ）

- 施工质量验收规范中的总项目的有关观感的规定

- 施工质量验收规范中的一般项目的有关观感的规定

- 施工质量验收规范的一般项目的规定

- 施工质量验收规范的主控项目的规定

- 分项工程或分部工程要依据（ Ａ   ）和业主的意见编专门的质量计划。

- 工程的实际需要   B.政府的需要  C.城市规划的要求   D.监理的要求

- PP-R管在各配水点、受力点、穿墙只管节点等处，均应有（  Ｃ  ）或支架固定。

- 法兰    B.螺栓    C.管卡    D.接头

- 闭环管理原则即按计划、实施、（  Ｃ  ）、改进为顺序的循环原理。

- 分析    B.内审    C.检查    D.批复

- 通常设备应有（ Ｃ   ）和设备安装使用说明书，是评价设备供货质量的标志。

- 检验合格书   B.免检标志   C.装箱单   D.认证标志

- 材料送检从检测的分类来看，可分为强制性检测和（ Ｂ   ）检测两种。

- 选择性    B.争议性    C.继承性    D.批复性

- 材料验收的程序是验收准备、进行验收，最终形成（ Ｂ   ），即产生各类记录或报告

- 合格说明    B.验收结论    C.验收说明    D.产品说明

- 从试验状态划分，设备安装工程试验划分为（ Ｄ   ）

- 施工准备阶段的施工试验

- 静态试验和施工准备阶段的施工试验

- 动态考核和施工准备阶段的施工试验

- 静态试验和动态考核

- 不属于建筑电气工程（  Ｂ  ）

- 接地电阻、绝缘电阻测试       B.设备调试实验

C.照明全负荷特点试验           D.高、低压电气设备交接试验

- 各种材质的给水管，其试压压力均为工作压力的（  Ｂ  ）倍，但不小于0.6MPa

A.1     B.1.5     C.2     D.2.5

- 雨水管道灌水试验的灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗，试验持续时间（ Ａ   ）h，不渗漏为合格。

A.1        B.1.5       C.2     D.2.5

- 阅读前要熟悉图例符号表达的内涵，要注意对照施工图的（   Ａ ），判断图例的图形是否符合预想的设想。

- 设备材料表   B.标注的图例   C.标题栏   D.图例符号

- 测量矩形断面的测点划分面积不大于（   Ａ ）㎡，控制边长在（    ）mm间，最佳为小于（    ）mm

A.0.05,200~250,220    B.0.03，200~250，200   C.0.03，200~300，220  D.0.05,200~300,200

- 消防用水水源有（ Ａ   ）个

A.4     B.5   C.6    D.3

- 中标后、开工前项目部的核心是（  Ｃ  ）

- 工程质量目标的实现

- 编制实施的施工组织设计

- 使进度、质量、成本和安全的各项指标能实现

- 确定质量目标

- （ Ｂ   ）影响工程质量的主要因素。

- 自然因素  B.人的因素   C.设计因素   D.方法因素

- 施工准备阶段编制的质量文件（  Ｂ  ）

- 工序质量文件  B.施工组织设计文件  C.工序质量文件  D.质量检查计划文件

- 质量员编制关系质量文件时，应从（  Ａ  ）方面进行考虑。

- 人、机、料、法、环   B.料、法、环  C.机、料、法、环  D.法、环

- 分部工程的划分应按（Ｄ    ）确定

- 专业性质  B.建筑部位  C.专业技术和建筑部位   D.专业性质和建筑部位

- 检验试验的方法有观察、测量、仪器检查等，其结果记录正确的是（ Ｄ   ）

- 合格   B.符合要求   C.符合规定   D.X XMPa

- 对已掌握质量管理基本知识中对质量问题的分类，质量员要明确（ Ａ   ）

- 质量缺陷和质量事故的根本区别    B.质量缺陷和质量事故的相互关系

C.质量缺陷                        D.质量事故

- 项目部组织结构的设置及人员配备不能适应工程项目施工管理和施工作业的需求是属于哪方面的原因（　　Ｂ　　）

- 缺乏质量意识    B.管理混乱   C.施工准备不充分   D.缺少监督机制

- 空调冷冻水或冷却水的镀锌钢管的焊接质量缺陷主要是（   Ｃ ）

- 镀锌钢管材料不合格   B.环境因素影响  C.焊工的技术素质不高  D.镀锌钢管不配套

- 质量资料收集的要点（  Ａ ）

- 及时参与施工活动  B.整理后要有台账记录

C.整理中对作业队组提供的资料有疑问不要涂改，应找提供者澄清

D.要按不同专业、不同种类划分，形成时间先后顺序进行整理组卷

- 质量资料收集的原则（  Ｄ  ）

- 及时参与施工活动

- 保持与工程进度同步

- 认真把关

- 整理中对作业队组提供的资料有疑问不要涂改，应找提供者澄清

- 多选题

- 工程建设强制性标准的监督检查内容包括（  ＡＢＣＥ  ）

- 有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准的规定

B.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定

D.工程项目的施工人员是否符合强制性标准规定

E.工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符强制性标准的规定

- 分部（子分部）工程验收合格的规定包括（ ＡＢＣＤ   ）

- 分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格

- 质量控制资料应完整

- 地基与基础、主体结构等分部工程有关安全及功能的检测和抽样检测结果应符合有关规定

- 观感质量应符合要求

- 人员资料应完整

- 产品分为（  ＡＢ  ）

- 有形产品  B.无形产品   C.物质产品  D.精神产品  E.增值产品

- 工程质量管理中质量管理通常包括（  ＡＢＣＤ  ）

- 制定质量方针和质量目标 B.质量策划  C.质量控制  D.质量保证和质量改进  E.质量验收

- 属于ISO/TC176整理并编撰八项质量管理原则（  ＡＢＣＤＥ  ）

- 以顾客为关注焦点  B.领导作用  C.全员参与  D.工程方法  E.持续改进

- 质量计划编指依据（  ＡＣＤＥ  ）

- 工程施工合同及相关的协议

- 施工方案

- 已批准的初步设计及有关的图纸资料

- 工程概算和主要工程量

- 现场情况调查资料

- 施工组织设计编制的主要内容（  ＡＢＣＤ  ）

- 工程概况   B.施工部署  C.施工图纸的修改  D.人员或物资的调整  E.现场情况调查资料

- 注意计划在执行的修正，修正的起因有（　　ＡＢＤ　　）

Ａ．工程的变更　　Ｂ．承包合同的修订　　Ｃ．施工图纸的修改

Ｄ．人员或物质的调整　　　Ｅ．现场情况调查资料

６９.方法控制包含（   ＡＣＤＥ　）

Ａ．施工组织设计　　Ｂ．施工计划　　Ｃ．施工工艺　　Ｄ．施工技术措施

Ｅ．施工方案

- 管理要求编写的目的在于正确执行质量计划，要解决组织、（　ＡＥ　　）、检测、（　　　）等方面的问题

Ａ．路径　　Ｂ．监理　　Ｃ．管理　　Ｄ．施工　　Ｅ．评价

- 设备验收准备的内容包括（　　ＡＢＣ　　）

Ａ．决定参与验收的人员

Ｂ．收集采购协议或合同、质量标准等技术资料

Ｃ．配备相应的检测和计量工具

Ｄ．准备供货源头资料

Ｅ．项目经理的签字确认

- 从试验状态划分，设备安装工程试验划分为静态试验和动态考核两类，动态考核又分为（　　ＡＢＣＤ　　）

Ａ．单机试运转　　Ｂ．无负荷试运转　　Ｃ．符合试运转

Ｄ．系统联合试运转　　Ｅ．动力设备受电力驱使而运转

- 管道试压的步骤（　ＡＢＣＤＥ　　　）

Ａ．接好试压泵

Ｂ．关闭入口总阀和所有泄水阀门和低处泄水阀门

Ｃ．打开系统内的各支路及主干管的阀门

Ｄ．打开系统内最高处的排气阀门

Ｅ．打开试压用水源阀门，系统充水

- 建筑电气工程图包含（　　ＡＢＣ　　）

Ａ．系统图　　Ｂ．电路图　　Ｃ．平面图　　Ｄ．风管系统图　　Ｅ．电气图

- 湿式报警阀组采取了哪些措施防止误报（　　ＢＣ　　）

Ａ．湿式阀内设有平衡管路

Ｂ．在报警阀至警铃的管路上设置延时器

Ｃ．报警阀内没有平衡管路

Ｄ．在报警阀至警铃的管路上设置保护器

Ｅ．主干道管道

- 确定质量控制点的基础（　　ＡＢＣ　　）

Ａ．按掌握的基础知识，区分各专业的施工工艺流程

Ｂ．熟悉工艺技术规律，熟悉依次专业顺序，能区分可并行工作的专业活动

Ｃ．能进行工序质量控制，明确控制的内容和重点

Ｄ．编制施工组织计划或质量计划

Ｅ．对资料员进行培训，以提高其业务能力和责任心

- 质量文件的种类（　　ＡＢＣＤＥ　　）

Ａ．质量计划和工序质量文件　　Ｂ．质量检查计划

Ｃ．质量事故调查报告　　　Ｄ．质量事故处理报告　　Ｅ．数据统计分析质量情况文件

- 在观感制冷检查要点方面，建筑智能化工程包括（　　ＣＤ　　）

Ａ．系统试运行记录　Ｂ．系统及电源检查报告　　Ｃ．机房设备安装于布局

Ｄ．现场设备安装　　Ｅ．照明全负荷实验记录

- 质量员属项目基层质量管理人员，直接负责（　　ＡＢＣ　　），消除或减少质量缺陷是其应急的职责

Ａ．施工作业队组作业质量的指导和监督

Ｂ．积累资料，经分析整理

Ｃ．定期向领导层汇报工程质量问题的发展趋势

Ｄ．不定期向领导汇报工程质量问题的发展趋势

Ｅ．缺乏质量意识

- 查检穿过封闭防火墙体风管套管封堵材料的不燃性能的原因（　ＡＢＣ　　　）

Ａ．强制性条文规定的内容

Ｂ．可预漏电引发出点事故

Ｃ．可起防火隔堵作用

Ｄ．防止运行中或检修时发生人身安全事故

Ｅ．施工方进一步承诺承担质量责任

- 综合题

1、【背景资料】某工程生活给水管道施工过程中，国家颁布的《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》已过了实施日期。施工图纸上标注的是旧的施工验收规范（《采暖与卫生工程施工及验收规范》）。施工单位的技术人员按照图纸要求，布置了生活给水管道的冲洗，并根据施工验收规范的要求，填写了“出水口水质与进水口基本一致，”的记录，但现场监理不予签字认可。

请根据背景资料完成以下判断题：

1.1监理的做法是无理的。（B）

A、正确 B、错误

1.2规范中的强制性条文必须执行。（A）

A、正确 B、错误

1.3施工记录中“冲洗试验合格”的结论可信。（B）

A、正确 B、错误

1.4没有水质化验结果很难表明符合饮用水卫生标准。（A）

A、正确 B、错误

1.5水质化验报告应由（D）出具。

A、建设单位 B、建立单位 C、施工单位 D、具有相应资质的检测单位

2、【背景资料】A公司在冬季承接了一室外压缩空气管网系统的安装，系统工作压力为2.5MPa。由于工期较紧，A公司将系统中部分规格的直管分包给B公司。A公司和B公司均具备与承包管道系统相符的压力管道施工许可证，管道及管件均由业主提供。管道系统施工完后，B公司通过A公司后开始试压，A公司质量员没有到试压现场监督，在试压阶段发现B公司施工的个别焊接接头发生泄漏，经检查是由于焊接接头裂纹引起。在进一步检查时发现，B公司的试压方案是经A公司批准的，所有管道、管件均符合质量要求。试验当天的气温是0-8℃，B公司有两名焊工合格证已过期。

请根据背景资料完成以下单选题：

2.1管道系统焊接接头泄漏的质量问题由（C）组织调查。

A、建设单位 B、监理单位

C、A单位项目质量负责人 D、B单位项目质量负责人

2.2公司两名焊工合格证过期，焊接接头可能未严格按焊接工艺要求操作，是产生质量问题的主要原因之一。（A）

A、正确 B、错误

2.3关于两个焊工后续处理的说法：两名焊工可继续上岗操作，但需检查施焊记录，该两名焊工到期后焊接的焊缝均要重新检查、检测，必要时应重焊。（B）

A、正确 B、不正确

2.4处理方案应经批准，并发给（D）实施。

A、建设单位 B、监理单位 C、质检机构 D、质量问题负责人

2.5质量问题处理结束后应做出处理结论。（A）

A、正确 B、不正确

3、【背景资料】有一建筑工程，为一类高层建筑，设计使用的变压器为干式变压器，满足变压器安装条件。

请根据背景资料完成以下小题的选项，

3.1（判断题）高层民用建筑应使用干式变压器。（B）

A．正确 B.错误

3.2（判断题）干式变压器和不带可燃油的10（6）kV配电装置、低压配电装置等可设在同一房间内。（A）

A．正确 B.错误

3.3（判断题）干式变压器的支架应接地。（A）

A．正确 B.错误

3.4 （单选题）干式变压器在运输过程中倾斜角不应超过（B）°

A.10 B.15 C.20 D.25

3.5（单选题）变压器安装程序正确的是（C）。

①基础施工 ②变压器就位固定 ③通电试运行 ④变压器接地

A.①→②→③→④ B. ①→③→②→④

C.①→②→④→③ D. ④→ ①→②→③

4、【背景资料】有一15层框架结构住宅建筑工程，某施工单位承担电气施工。

请根据背景资料完成以下单选题：

4.1 每栋住宅的总电源进线断路器，应具有漏电保护功能。（A）

A．正确 B.错误

4.2 电气线路的导线应采用铜线，每套住宅进户线截面不应小于（D）。

A. 2.5 B. 4 C. 6 D. 10

4.3 成套灯具的绝缘电阻值不应小于（C）MΩ。

A. 0.5 B. 1 C. 2 D. 5

4.4 当钢管做灯杆时，钢管内径不应小于10mm，钢管厚度不应小于（B）mm。

A. 1 B. 1.5 C. 2 D. 2.5

4.5 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于（C）mm。

A. 4 B. 5 C. 6 D. 8

5、【背景资料】某办公大楼共25层，建筑面积27000㎡,大楼1~4层商场设置中央空调，5层以上办公用房设置VRV空调系统，今年8月满足空调试运行调试条件。

请根据背景资料完成以下选择题：

5.1中央空调系统房间空调运行效果测试中要用到的检测仪表有（可多选）。（ BCD ）

A.200W低压照明器 B.三杯风速仪

C.温度湿度计 D.噪声计

5.2、空调系统是否应在夏季进行调试测试？（ A ）

A.是 B.不是

5.3下列哪个不属于本项目空调子分部。 （ B ）

A.送、排风系统 B.防、排烟系统

C.制冷系统 D.空调水系统

5.4VRV空调系统应做哪些隐蔽验收（可多选）。（ AB ）

A.铜管连接及安装 B.铜管保温隐蔽

C.水管连接及安装 D.水管保温隐蔽

5.5空调系统无负荷的联合试运行及调试中，空调冷（热）水总流量测试结果与设计流量不应对于（ B ），各空调机组的水流量与设计流量的允许偏差不应大于（ D ），多台冷却塔并联运行时，各塔进出水量应一致。

A.5% B. 10% C. 15% D. 20%

6、【背景资料】某机电安装施工单位承建一地下室动力照明安装工程，建筑物为现浇钢筋混凝土结构，并已施工完成。预埋的照明电线管和其他预埋工作经检查无遗漏。

请根据背景资料完成以下选择题：

6.1（单选题）电线、电缆敷设后，设备安装接线前应做哪项检测工作?( B )

A.接地电阻测试 B.绝缘电阻测试

C.设备开箱检查 D.地下室照度及功率密度测试

6.2（单选题）绝缘电阻仪表测试时，若测试金属母线槽电阻，宜选用仪表型号为( C ) .

A ZC25-2 B.ZC25-3 C.ZC25-4 D. ZC25-5

6.3（单选题）地下室不设吊顶，本电气工程应做哪项隐蔽验收？（D）

A.车库桥架内电线安装 B.车库桥架安装

C.配电房墙面明装接地线 D.设检查孔的管道井内电缆敷设

6.4（单选题）金属母线槽安装工艺顺序是（ D）

①材料检查合格，验收手续完整 ②母线槽安装

③支吊架固定 ④绝缘电阻测试⑤试通电

A. ①→②→③→④→⑤ B. ①→③→②→④→⑤

C. ①→④→③→②→⑤ D. ①→③→④→②→④→⑤

6.5（单选题）电气动力子分部工程质量验收记录包含哪些分项工程（可多选）。（ABCDE）

A.成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱（盘）安装

B.电缆桥架安装和桥架内电缆敷设

C.低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线

D.电缆头制作、接线和线路绝缘测试

E.开关、插座、风扇安装

7、【背景资料】某商业大厦的机电安装工程，由业主通过公开招标方式确定了具有机电安装工程总承包一级资质的A单位承接，同时将制冷站的空调所用的制冷燃气溴化锂机组、电气、管道等分包给具有专业施工资质和压力管道安装许可证的B单位负责安装，设备由业主提供。在与A单位签定的施工合同中明确规定A单位为总包单位，B单位为分包单位。

请根据背景资料完成以下选择题：

7.1在项目开工前，总包A单位项目部进行项目管理实施规划和施工组织设计交底时，分包B单位是否需要派人参加？（A）

A. 是 B.否

7.2根据《特种设备安全监察条例》的有关规定：特种设备在施工前，应由具备相应资质的施工单位将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告之直辖市或者设区的市级特种设备安全监督管理部门，告之后方可施工。请问下列涉及生命安全、危险性较大的特种设备有哪些？（可多选）（ ABCDE）

A.锅炉 B.压力管道

C.电梯 D.大型游乐设施

E. 起重机械

7.3制冷站安装工程完成，经自检合格后，由谁通知业主和监理工程师组织检查验收。（A ）

A.A单位 B.B单位 C.技术负责人 D. 设计院

7.4工程验收一年后，周围居民向环保部门投诉，制冷站的冷却塔夜间噪声很响，同时业主发现制冷站内制冷管道滴水，试问业主应找谁回访保修？（A）

A.A单位 B.B单位 C.劳务班组 D. 设备厂家

7.5特种设备的制造安装、改造单位应具备的条件是（可多选）（CDE ）

A. 具有与特种设备制造、安装、改造相适应的设计能力

B. 拥有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人

C. 具备与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段

D. 拥有健全的质量管理制度和责任制度

E. 通过ISO9000的质量体系认证

8、【背景资料】某施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在有通风设施和排水设施的地下室。，由于班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生施工质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现震动大、噪声大，某台电动机端部发热电机烧毁，变压器由于未干燥，送电时爆炸烧毁等异常现象。

请根据背景资料完成以下选择题：

8.1、上述事件中哪项属于质量事故。（ C ）

A. 两台风机出现震动大、噪声大

B. 电动机端部发热电机烧毁

C. 变压器由于未干燥，送电时爆炸烧毁

D.项目部没有编制试车调试方案

8.2、重大事故书面报告应包括以下哪些内容：（可多选）（ABCDE）

A.事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称

B.事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损的的初步估计

C.事故发生原因的初步判断

D.事故发生后采取的措施及事故控制情况

E. 事故报告单位

8.3、下列那条不属于建设工程安全事故处理原则（四不放过原则）。

（ D）

A.事故原因不查清不放过

B.事故责任人员未受到处理不放过

C.事故责任人和周围群众未受到教育不放过

D. 事故报告没有及时整理公示不放过

- 8.4、应急反应的实施原则顺序是（A）

①避免死亡；

②保护人员不受伤害；

③避免或降低环境污染；

④保护装置、设备、设施及其他财产避免损失。

A. ①→②→③→④ B. ①→③→②→④

C. ①→④→③→② D. ①→②→④→③

8.5、本项目通风与空调系统进行单机和联动试车方案应由谁审批？（ D ）。

A.施工员 B. 项目技术负责人

C.企业技术部经理 D.企业技术负责人

9、【背景资料】某机电安装工程公司承接一汽车厂重型压力机车间机电设备安装工程，工程内容包括设备监造，压机的就位安装等。其中压机最高22.5m，单件最重为105t。该项目部选择采用两台100t汽车式起重机联合抬吊并编制审批了合理的吊装方案，注重安全管理，顺利的完成了吊装任务。

请根据背景资料完成以下选择题：

9.1、假如该项目部没有控制好引起吊机受力不均倾倒，属什么事故？（B ）

A.质量事故 B.安全事故

9.2、两台汽车式起重机联合抬吊方案由谁组织编制？（D）

A.起重机司机 B.吊车租赁公司

C.项目施工员 D.项目经理

9.3、重大事故书面报告应不包括以下哪些内容：（B）

A.事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称

B.事故责任人

C.事故发生原因的初步判断

D.事故发生后采取的措施及事故控制情况

9.4、根据条例，生产安全事故划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4个等级。下列哪项描述最符合一般事故（B）
A.无人员伤死亡，或者1000万元以下直接经济损失；
B.造成1-2人死亡，或者10人以下（不含10人）重伤（包括急性中毒，下同），或者1000万元以下直接经济损失；
C.造成3-9人死亡，或者10-49人重伤，或者1000-5000万元（不含5000万元）直接经济损失；
D.造成1-2人重伤，或者1000万元以下直接经济损失。
9.5、两台100t汽车式起重机联合抬吊考虑安全系数后能吊起最大重量为（ C ）。

A.200T B.181.8T C.165T D.138.8T

1、【背景资料】某工厂业主从欧洲订购了一批卧式离心泵极其附属装置系统，并与某安装公司签订了安装合同。安装公司采取了有效赶工措施，按时完成了合同约定的任务，施工资料经监理工程师签字、试运行方案经业主批准后，安装公司着手进行泵的试运行。

请根据背景资料完成以下选择题：

1．1、本批离心泵开箱检查因报告检查哪些内容？（可多选）（ABD）

A. 水泵外观、规格尺寸、合格证及说明书、随行文件

B. 箱内元器件、配件是否齐全

C. 购物发票

Ｄ．进口产品海关单

１.２、进口水泵设备进场抽样检查记录应验收哪些参数，合格后方可进行安装？(可多选)（ABCD）

A. 设备轴颈的圆柱度、联轴节处轴的几何尺寸

B. 叶轮口环的径向位移和轴向位移

C. 机械密封处的轴向位移

D. 电动机的功率及电压等级

1.3、卧式水泵试运行记录要测试哪些指标？(可多选)（ABCDE）

A.联轴器间隙和轴向倾斜

B.填料室的滴水情况

C.轴承温度和室内温度

D. 电压和电流值

E.水泵外壳接地电阻值

1.4、水泵的合理安装顺序（D ）

①泵体就位，固定

②基础较核

③地脚螺栓固定及减震器安装

④进出水管安装

A. ①→②→③→④ B. ①→③→②→④

C. ②→①→③→④ D. ②→③→①→④

1.5水泵安装前基础交接验收单记录应做哪些内容交接验收？(可多选)（ABCD）

A.基础几何尺寸及坐标位置

B.基础砼强度等级

C.基础标高及表面平整度

D.地脚螺栓位置及牢固情况

E.基础防水等级

2、【背景资料】某工程地下一层为商业，二层为商业办公，物业，三至十八层为单身公寓，给水由城市自来水供给，由一路市政给水管网设DN150管道引入区内供水，作为本工程生活及消防的给水水源。市政供水入口压力为0.20MPa。给水系统在竖向上分为三区，第一区为0.20MPa；低区：0.55Mp；中区：0.80Mp；低中区采用变频泵供水；室内生活给水主管道均采用衬塑钢管，采用卡箍连接，管材及管件的压力等级为1.60MPa，水表后的给水支管采用PPR给水管，热熔连接。室内卫生间排水立管采用旋流加强（CHT）型单立管排水系统，阳台、厨房及屋面雨水立管均采用UPVC排水塑料管，管道安装完毕，由于工期较紧，管道系统施工完后，质量员没有到现场监督，个别接头发生泄漏，设备安装运行。

请根据背景资料完成以下选择题：

2.1(单选题)给水系统试压时，试验压力一般为工作压力的( C )倍

A.0.8 B.1 C.1.5 D.2

2.2(单选题)管道工程中，使用种类繁多的管子，管子和管路附件要具有通用性和互换性，De63的PP-R管换算为公称直径为DN（ C ）。

A.32 B.40 　 C.50 D.65

2.3(单选题)隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做（ A ），其高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。

A、灌水试验 B、通水试验 C、通球试验 D、通气试验

2.4(判断题)变频泵水泵吸水水管安装可以采用同心异径管。（ B ）

A、正确 B、错误

2.5(多选题)用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接，应采用（AB）。

A、45°三通或四通 B、90°斜三通或斜四通

C、顺水三通或四通 D、90°弯头

3、【背景资料】某机电安装企业中标了以保本价为目标的机电安装工程，工程材料费占工程造价60%，工程设备由业主提供，按照合同规定，若当地主管部门有明确的调价规定可以执行。由于该企业注重项目成本各阶段的控制，对成本控制的内容责任落实，重点突出，方法得当，同时按规定结算作了上调价，因此工程竣工后也取得了较好的经济效益。

请根据背景资料完成以下单选题：

3.1构成工程直接费的主要因素有材料、人工、机械台班预算价格及调价规定。（ A ）

A、正确 B、不正确

3.2成本控制的四个阶段是：工程投标阶段、施工准备阶段、施工阶段以及（ C ）。

A、调试阶段 B、试运营阶段

C、竣工交付使用及保修阶段 D、结算阶段

3.3成本控制的重点是可变成本。（ A ）

A、正确 B、不正确

3.4材料费占工程造价60%，比重大应重点控制。（ A ）

A、正确 B、不正确

3.5施工过程项目成本控制的内容是材料成本、工程设备成本、人工成本、施工机械费成本、（ D ）。

A、时间成本 B、关系成本 C、措施成本 D、质量成本

4、【背景资料】某小区工程项目，建设单位通过招标，住宅楼的机电工程由A安装公司承包施工,每栋住宅楼内的机电安装工程包括：室内给水排水、卫生洁具和采暖工程，电气照明和防雷接地安装。室外电气安装工程由B安装公司承包施工；室外给水排水与采暖工程由C安装公司承包施工。

请根据背景资料完成以下选择题：

4.1(多选题)公司在住宅楼的机电工程中承包了子分部工程包括(ACD)

A、室内给水 B、消防工程 C、电气照明 D、防雷接地工程

4.2(多选题)以下属于B公司的分项工程包括:（ABC）

A、接地装置安装分项 B、电缆敷设分项

C、普通灯具安装分项 D、风管与设备绝热分项

4.3(多选题)在编制质量控制计划时时，对分项工程合格的条件是：(ABCD)

A、分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定；

B、分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

C、核查和归纳各检验批的验收记录资料，查对其是否完整。

D、在检验批验收时，其应具备的资料应准确完整才能验收。

4.4(单选题)单位工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应（ D ）确认。

A、监理单位 B、施工单位 C、建设单位 D、共同

4.5(单选题)建筑物的防雷装置由（B）组成。

A、避雷针、避雷带、避雷网 B、接闪器、引下线 、接地装置

C、避雷带、避雷网 D、以上都是

5、【背景资料】某施工单位负责大楼的电气施工，主要包括配电柜安装，电缆、桥架以及所有的照明工程，插座、开关、接地等内容，工程造价2300万。施工过程注重质量控制，使得项目一次通过验收，取得了很好的效果。

请根据背景资料完成以下选择题：

5.1(多选题)项目在质量控制点上，对照明配电箱的安装中，应该注意的内容有(ACD)：

A、箱内配线整齐、无绞接现象，导线排列整齐，布线顺直，用尼龙绑带绑扎成束，，配线应留有适当的余度；

B、箱体安装牢固，垂直度允许偏差为1。5%，顶边距地面为1.5米，照明配电板底边距地面不小于1.8米

C、箱(盘)内开关动作灵活可靠，带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流不大于3011八，动作时间不大于0.15。

D、照明箱(盘)内，分别设置零线（N）和保护地线(PE)汇流排，零线和保护地线经汇流排配出。

5.2(多选题)照明系统的控制中，照明系统的测试和通电试运行应按以下程序进行：(ABCD)

A、电线绝缘电阻测试前电线的接续完成；

B、照明箱(盘)、灯具、开关、插座的绝缘电阻测试在就位前或接线前完成；

C、备用电源或事故照明电源作空载自动投切试验前拆除负荷，空载自动投切试验合格，才能做有载自动投切试验；

D、电气器具及线路绝缘电阻测试合格，才能通电试验；

5.3(多选题)电缆导线的敷设中，项目部应该注意控制的是：（A、C、D）

A、电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径

B、三相或单相的交流单芯电缆，可以单独穿于钢导管内

C、同回路、不同电压等级和交流与直流的电线，不应穿于同一导管内；

D、同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头

5.4(单选题)当低压配电柜内装置的相导线的截面积为35mm2时，与其相应的保护导体的最小截面积应为（C）mm2。

A、6 B、10 C、16 D、35

5.5(单选题)当配电箱在砖墙体暗装，配电箱宽度超过(B)mm时，应考虑加过梁，避免安装后箱体变形。

A、200 B、300 C、400 D、500

6、【背景资料】某工程的通风空调工程， 采用镀锌铁板为目主要材料，在空调系统安装完成以后，进行了以下的系统调试，以下正确的选项是：

请根据背景资料完成以下选择题：

6.1(多选题)一般说，通风空调系统的调试包括了(ABCD)

A、风管系统的风量平衡、 B、风管系统的风量平衡、

C、空调水系统的调试、 D、空调系统带冷热源的正常联合试运转。

6.2(单选题)下列空调风管中，（A）需采取加固措施。

A、800×200 长1.5m B、1000×320 长1m

C、630×500 长2m D、1600×800 长1m

6.3(单选题)在风量平衡调试中，应该达到(A)

A、风口的风量、新风量、排风量、回风量的实测值与设计风量的偏差不大于10%；

B、风口的风量、新风量、排风量、回风量的实测值与设计风量的偏差不大于15%；

C、风量与回风量之和应近似等于总的送风量或各送风量之和；

D、总的送风量应略大于回风量与排风量之和。通风系统的连续运转不应少于2h.

6.4 (单选题)空调系统带冷热源的正常联合试运转的时间不应该少于(B)小时

A、2 B、8 C、12 D、24

6.5(单选题)通风机试运转应无异常振动，滑动轴承最高温度不得超过700　，滚动轴承最高温度不得超过（ D ）。

A、600　　　B、700　　　C、750　　　D、800

7、【背景资料】某中药制药厂安装工程项目，经过招投标由具备机电安装总承包一级资质的A公司实施工程总承包。土建工程的主要内容包括一幢四层钢混结构的主厂房和配套的办公生活设施。安装工程的主要内容包括常压搅拌桶、内有搪玻璃衬里的高压蒸汽夹套反应釜、2台客货两用电梯以及其他通用设备安装；给排水及工艺管道安装；通风与空调系统安装；35kV/10kV变配电安装及调试。生产所需蒸汽由市政热网供应，生产废水由工厂预处理后排入城市污水管网。总承包合同规定，工艺设备由业主订购，总承包方负责监造。

请根据背景资料完成以下单选题：

7.1本工程项目涉及到与供电部门的协调。（A）

A、正确 B、错误

7.2电梯安装的监督检验应由（C）负责

A、建设单位 B、监理单位 C、技术监督部门 D、施工单位

7.3现场检查时发现搪玻璃衬里的高压反应釜被焊接飞溅物灼伤，是施工过程中出现的质量事故。（A）

A、正确 B、错误

7.4质量事故处理“四不放过”的原则是：事故原因没有查清不放过、事故责任者没有严肃处理不放过、（C）、防范措施没有落实不放过。

A、事故责任者没有受到教育不放过 B、事故责任者没有罚款不放过

C、广大职工没有受到教育不放过 D、以上都不对

7.5现场检查时发现搪玻璃衬里的高压反应釜被焊接飞溅物灼伤，则必须进行返修，以达到质量要求，并由（D）承担全部费用。

A、建设单位 B、监理单位 C、总承包方 D、设备制造厂

8、【背景资料】A承包单位已将承包范围内的工程施工内容全部完成，并对工程质量进行了自检，认为符合施工图纸和验收规范的要求。A单位向业主提交了交工报告，请求组织竣工验收。业主组织设计、监理单位进行初验时发现A单位尚有大量施工技术资料不完善，分散在各人手中，竣工图也没有着手绘制，因此拒绝了A单位的要求。

请根据背景资料完成以下单选题：

8.1业主拒绝A单位的要求是不合理的。（B）

A、正确 B、错误

8.2该工程不具备竣工验收条件。（A）

A、正确 B、错误

8.3施工技术资料的及时整理、归档直接对竣工验收造成影响。（A）

A、正确 B、错误

8.4竣工图应当由（D）进行绘制。

A、建设单位 B、监理单位 C、设计单位 D、施工单位

8.5只有当A单位所有的内页资料完成后，才能请业主组织交工验收。（A）

A、正确 B、错误

9、【背景资料】某超市在居民区建设一连锁店的机电安装工程，业主通过招标，由具有机电安装工程总承包一级资质的A单位承接，其中空调所用制冷燃气溴化锂机组分包给具备专业施工资质和压力管道安装许可证的B单位负责供货和安装。

请根据背景资料完成以下单选题：

9.1应由B施工单位编制包括制冷机房安装在内的施工组织设计。（B）

A、正确 B、错误

9.2施工单位应在燃气管道安装后，将有关情况书面告知直辖市或设区的市级特种设备安全监督管理部门。（B）

A、正确 B、不正确

9.3自检前的吹扫、试验由监理单位组织，施工单位参加。（B）

A、正确 B、错误

9.4一年后，业主发现机房制冷管道滴水，管道滴水应由（C）负责组织保修。

A、业主 B、B施工单位 C、A施工单位 D、质检机构

9.5一年后，制冷机房的冷却塔夜间噪声很大，应由（C）组织协助修理。

A、业主 B、B施工单位 C、A施工单位 D、质检机构

10、【背景资料】A单位通过招投标承接了民用高层住宅的机电安装任务。主要工程内容有：进口燃油热水锅炉（由A单位订货）、给排水系统、与市政管网连接的民用燃气管道系统、消火栓及火灾自动报警系统、电气动力照明系统、制冷机及通风空调系统、电梯2台、网络及公用电视系统等。除了2台电梯的安装任务经建设单位同意分包给具备安装资质的电梯生产厂家外，其他项目均自行完成。

请根据背景资料完成以下单选题：

10.1A单位在部署该项目施工时，考虑的对外协调工作应包括海关方面。（A）

A、正确 B、错误

10.2锅炉安装前的告知和施工过程中的监督应由（D）负责。

A、海关 B、市政管理部门 C、消防管理部门 D、特种设备管理部门

10.3进口燃油热水锅炉的商品质量检验应由（A）负责。

A、海关 B、市政管理部门 C、消防管理部门 D、特种设备管理部门

10.4在消防工程施工之前，图纸应经过（C）的审核

A、海关 B、市政管理部门 C、消防管理部门 D、特种设备管理部门

10.5（D）应检查分包单位是否按特种设备的管理要求进行了告知。

A、建设单位 B、监理单位 C、特种设备管理部门 D、A单位